## Costo Estimado_SCI-GG.EE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LOS TERMINALES DEL SUR
APÉNDICE N° 7: PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA
[5 empty] | POSTOR: | [NOMBRE DEL POSTOR]
|  |  | PISCO |  |  | MOLLENDO |  |  | ILO |  |  | CUSCO |  |  | JULIACA
ÍTEM | Descripción | UND | CANT | P.U. | PARCIAL S/ | CANT | P.U. | PARCIAL S/ | CANT | P.U. | PARCIAL S/ | CANT | P.U. | PARCIAL S/ | CANT | P.U. | PARCIAL S/
A | SISTEMA CONTRA INCENDIO
1 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
1.1 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Pisco | glb | 1 | 0 | 0
1.2 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Mollendo | glb |  |  |  | 1 | 0 | 0
1.3 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Ilo | glb | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1.4 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Cusco | glb | [9 empty] | 1 | 0 | 0
1.5 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Juliaca | glb | [12 empty] | 1 | 0 | 0
2 | INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - Según NFPA 25 (Última Ed.)
2.1 | Inspección de Casa de bombas, Motor Diesel y accesorios | und | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2.2 | Inspección, Pruebas y Mantenimiento de bomba Jockey y Tablero | und | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.3 | Inspección, Pruebas y Mantenimiento de Bomba Principal, Tablero Firetrol, línea de sensado, eliminador de aire. De acuerdo a NFPA 25 | und | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 2.3.1. Prueba de Rendimiento de la Bomba (incluye Medidor de Caudal -Tipo ultrasonido) | und | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2.3.2. Prueba de enfriamiento en tanque de mayor riesgo | und | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2.3.3. Uso de Cuerpo de Andamios | dia | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2.4 | Inspección, Pruebas y Mantenimiento de Válvula de Alivio Principal | und | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.5 | Inspección y Mantenimiento de Tanque de Combustible de uso propio de Motobomba. Incluye mantenimiento y prueba de sensores. | und | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.6 | Inspección, Pruebas y Mantenimiento de Válvula de Diluvio | und | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2.7 | Inspección, Pruebas y Mantenimiento del Sistema de Espuma
| 2.7.1. Mantenimiento del Tanque de Espuma | und | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2.7.2. Pruebas de Concentrado y Solución de Espuma | und | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.8 | Inspección y Pruebas de Rociadores de Tanque e Isla de Despacho | und | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | INSPECCIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIO
| Inspección Visual y Prueba de Flujo del Red de Agua del Sistema Contra Incendio | und | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | INSPECCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
| Inspección Visual del Tanque de Almacenamiento de agua | und | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONITORES E HIDRANTES
5.1 | Inspección, Pruebas y Mantenimiento de hidrantes | und | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5.2 | Inspección, Pruebas y Mantenimiento de monitores-hidrantes | und | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE GABINETES Y MANGUERAS
6.1 | Inspección, Pruebas y Mantenimiento de Mangueras | und | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
6.2 | Inspección y Mantenimiento de Gabinetes | und | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
7 | INFORME TÉCNICO
7.1 | Informe de inspección, pruebas y mantenimiento realizados bajo NFPA 25 | und | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
COSTO DIRECTO S/ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Gastos Generales | % |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Utilidad | % |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SUB TOTAL S/ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | [11 empty] | SUB TOTAL (A) : |  |  | 0
Nota 1 | Los precios unitarios incluyen toda la mano de obra del personal del Contratista
Ing. Residente, Prevencionista y Personal Técnico Calificado
B | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DEL MOTOR (M) DE MOTOBOMBAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
8 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
8.1 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Pisco | glb | 1 | 0 | 0
8.2 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Mollendo | glb |  |  |  | 1 | 0 | 0
8.3 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Ilo | glb | [6 empty] | 1 | 0 | 0
8.4 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Cusco | glb | [9 empty] | 1 | 0 | 0
8.5 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Juliaca | glb | [12 empty] | 1 | 0 | 0
9 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE MOTOBOMBAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
9.1 | Inspección Visual de motor (semestral) | und | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
9.2 | Prueba con carga (semestral) | und | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
9.3 | Mantenimiento Preventivo Anual | und | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9.4 | Servicio de Análisis de Aceite | und | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9.5 | Repuestos y Aceite | und | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | INFORME TÉCNICO
10.1 | Informe de inspección y mantenimiento de motores de motobombas del Sistema Contra Incendio | und | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
COSTO DIRECTO S/ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Gastos Generales | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Utilidad | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SUB TOTAL S/ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIO | [11 empty] | SUB TOTAL (B) : |  |  | 0
C | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA (GG.EE.)
11 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
11.1 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Pisco | glb | 1 | 0 | 0
11.2 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Mollendo | glb |  |  |  | 1 | 0 | 0
11.3 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Ilo | glb | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11.4 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Cusco | glb | [9 empty] | 1 | 0 | 0
11.5 | Movilización y Desmovilización Lima - Terminal Juliaca | glb | [12 empty] | 1 | 0 | 0
12 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA (GG.EE)
12.1 | Inspección Visual de GG.EE | und | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12.2 | Evaluación de dispositivos (Solo dispositivos electrónicos-Mollendo) | und |  |  |  | 1 | 0 | 0
12.3 | Mantenimiento Preventivo anual | und | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12.4 | Materiales, Repuestos y Aceite (Servicio anual) | und | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | INFORME TÉCNICO
13.1 | Informe de inspección y mantenimiento de motores de equipos de generación eléctrica (GG.EE.). | glb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
COSTO DIRECTO S/ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Gastos Generales | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Utilidad | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SUB TOTAL S/ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA (GG.EE.) | [11 empty] | SUB TOTAL (C) : |  |  | 0
TOTAL GENERAL (A) + (B) + (C) : | [14 empty] | 0
[13 empty] | IGV | 18% | 0
TOTAL GENERAL (Inc IGV) : | [14 empty] | 0